重庆市江北区科技实验小学校新建工程

变配电所（含施工用电）施工及安装工程

随机抽取文件

发     包     人：重庆市江北区科技实验小学校（盖章）

建设管理代理单位：重庆市工程管理有限公司（盖章）

2019年2月

目   录

第一章  随机抽取公告

第二章  竞标须知

第三章  评标办法（抽取定标法）

第四章  合同条款及格式

第五章  项目技术要求

第六章  图纸

第七章  竞选文件格式

第一章  随机抽取公告

一、随机抽取条件

本项目 江北区科技实验小学校新建工程变配电所（含施工用电）施工及安装工程 已由 重庆市江北区发展和改革委员会 以 江发改投(2016)149号文、江北区政府第50次常务会议的纪要 批准建设，发包人为 重庆市江北区科技实验小学校 ，建设管理代理单位为 重庆市工程管理有限公司 。建设资金来自 区教育财政专项经费 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备随机抽取条件，现对该项目进行公开随机抽取。

二、项目概况与随机抽招标取范围

（一）工程名称：江北区科技实验小学校新建工程变配电所（含施工用电）施工及安装工程

（二）建设地点：重庆市大石坝组团J、K标准分区K04-3/03地块

（三）工程规模：本变配电所（含施工用电）工程经国网重庆江北分公司审核批准采用永临结合方式进行，其变配电所供电容量为1800千伏安，施工用电为新装容量为800千伏安。本工程总投资约298万元。

（四）发包范围：江北区科技实验小学校新建工程变配电所（含施工用电）的设备采购、安装、调试、验收，以及其他相关工作和内容，具体详细范围及内容以发包人发出提供的施工图设计文件、图说说明（含文字及数字表达内容）和工程量清单为准。本发包工程为总价包干，发包价包括完成本电力工程施工的所有费用：即人工费、机械费、设备及材料费、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费（含多次进出场费用）、人工费调增、安全文明施工费、保险费、运输费、仓储费、管理费、检验试验费、调试、负控费、并网接电费、通电运行费、供电部门管理费、银行保函费用、质保期内的维修费用、二次或多次转运费政策性文件等规定的，含国家电力行业及国网重庆江北分公司有关部门标准和运行要求验收合格并交付发包人使用（通电）的所有费用，但监理费和规费除外。包括但不限于所有以下工程内容：

1 项目施工用电：

1.1 10KV电源进线工程：从江北区供电部门指定的10KV电源点（东原D7四期10KV开闭所613路）至施工箱变新放ZR-YJV22-10KV-3*95进线电缆采购、敷设调试及电缆中间头、终端头制作安装、新建部分市政高压电缆通道（电缆构）等。

1.2  1台800KVA施工箱变采购、安装、调试、送电、拆除，包含箱变土建基础施工；

1.3 施工用电用完后拆除并将高压电缆改接至项目变配电所。

1.4 办理相关用电手续。

2 项目变配电所正式用电：

2.1 10KV电源进线工程：根据国网重庆江北分公司对新建工程正式用电和施工用电永临结合批复文件，将施工用电电缆改接至变配电所，包含电缆终端头、高压电缆通道建设；且包含施放电缆所需市政电缆通道协调及相应费用；

2.2 专用变配电所1台1000KVA和1台800KVA干式变压器采购、安装、调试；

2.3 变配电所内高低压配电柜、直流屏，母线槽等采购、安装、调试，以及高压柜至变压器的高压电缆施放，柴油发电机低压屏安装，及柴油发电机屏至专配低压柜的连接电缆施放等

2.4 变配电所内高压连接电缆敷设及电缆终端头制作安装，低压母线槽安装；

2.5 变配电所运行准备设施（绝缘胶垫、工具箱、标志牌、模拟图版等）按江北供电部门验收标准配置；

2.6 柴油发电机低压配电柜采购、安装、调试，以及柴油发电机房至变配电所所需的桥架、母线槽和电缆线的采购、安装、调试；

2.7 办理相关用电手续（竣工验收、通电等）；

2.8以上工作内容按发包人提供设计施工图为准实施；

2.9 界面划分：变配电所土建、红线内电缆通道（电缆管沟、电缆桥架等）、柴油发电机组、低压柜出线电缆不在本次随机抽取范围内。

以上工作具体详见发包人提供的施工图设计文件及图说明（含文字及数字表达内容）纸及工程量清单。（注：变配电所土建及电缆桥架不包含在内）。

（五）计划工期：施工用电30日历天，正式供配电90日历天。

（六）随机抽取范围：适用符合公开发布抽取文件的资格条件潜在竞选人

三、竞选人资格

（一）需具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可承装三级及其以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、资金、设备等方面具备相应的施工能力。

（二）重庆市市外建筑施工企业，须满足《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》（渝建发【2016】22号文）的要求。

四、随机抽取文件的获取

凡有意参加报名者，请于2019年 2 月 25 日起，在重庆市江北区公共资源交易中心网下载随机抽取文件、答疑补遗等相关资料。

五、质疑及回复、补遗

若质疑回复或补遗在随机抽取文件规定时间内在随机抽取公告发布网站http://cqjbjyzx.gov.cn/）进行发布，各竞选人在规定时间自行随时关注网站。质疑截止时间：2019年 2 月 26 日 17 时 30 分。答疑截止时间：2019年 2 月 28 日17 时30分。

六、抽取时间及地点

（一）竞选文件递交开始时间：2019年 3 月 4 日 10 时 00分。

（二）竞选文件递交结束时间：2019年 3 月 4 日 11 时 00 分。

（三）抽取时间：2019年 3 月 4 日 11 时 00 分。

（四）质疑截止时间：2019年 2 月 26 日 17 时 30 分。

（五）答疑截止时间：2019年 2 月 28 日 17 时 30 分。

（六）抽取地点：重庆市江北区公共资源交易中心开标室。

（七）有意向竞选人不按照随机抽取文件要求参与者，拒绝参与随机抽取。

七、发布媒介

本次抽取公告将在江北区公共资源综合交易网（http://cqjbjyzx.gov.cn/）、重庆市招标投标综合网（http://www.cqzb.gov.cn/）、江北区政府网（http://www.cqjb.gov.cn/）上发布。

八、联系方式

发包人：重庆市江北区科技实验小学校

建设管理代理单位：重庆市工程管理有限公司

联系人：王女士，钟先生

电话：023-67931095

地址：江北区大石坝正街40号

2019年2月25日

第二章　竞标须知

一、发包人

发包人名称：重庆市江北区科技实验小学校

建设管理代理单位名称：重庆市工程管理有限公司

联系人：王女士，钟先生

电话：023-67931095

地址：江北区大石坝正街40号

二、项目概况和随机抽取范围及要求

（一）工程名称：江北区科技实验小学校新建工程变配电所（含施工用电）施工及安装工程

（二）建设地点：重庆市大石坝组团J、K标准分区K04-3/03地块

（三）工程规模：重庆市江北区科技实验小学校新建工程为普通小学校建筑，总建筑面积43218.16平方米，其变配电所（含施工用电）工程经国网重庆江北分公司审核批准采用永临结合方式进行，项目变配电所供电容量为1800千伏安，施工用电为新装容量为800千伏安。本项目经审定的最高发包限价为2979147.63元 (大写：贰佰玖拾柒万玖仟壹佰肆拾柒元陆角叁分)，工程最终造价以国家审计机关审计结果为准。该发包价为固定总价包干，超过此发包价为废标。

（四）随机抽取发包范围：江北区科技实验小学校新建工程变配电所（含施工用电）的设备采购、安装、调试、验收，以及其他相关工作和内容，具体详细范围及内容以发包人发出提供的施工图设计文件、图说说明（含文字及数字表达内容）和工程量清单为准。本发包工程为总价包干，发包价包括完成本电力工程施工的所有费用：即人工费、机械费、设备及材料费、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费（含多次进出场费用）、人工费调增、安全文明施工费、保险费、运输费、仓储费、管理费、检验试验费、调试、负控费、并网接电费、通电运行费、供电部门管理费、银行保函费用、质保期内的维修费用、二次或多次转运费政策性文件等规定的，含国家电力行业及国网重庆江北分公司有关部门标准和运行要求验收合格并交付发包人使用（通电）的所有费用，但监理费和规费除外。包括但不限于所有以下工程内容：

1 项目施工用电：

1.1 10KV电源进线工程：从江北区供电部门指定的10KV电源点（东原D7四期10KV开闭所613路）至施工箱变新放ZR-YJV22-10KV-3*95进线电缆采购、敷设、调试及电缆中间头、终端头制作安装、新建部分市政高压电缆通道（电缆沟）等。

1.2  1台800KVA施工箱变采购、安装、调试、送电、拆除，包含箱变土建基础施工；

1.3 施工用电用完后拆除并将高压电缆改接至变配电所。

1.4 办理相关用电手续。

2 项目变配电所正式用电：

2.1 10KV电源进线工程：根据国网重庆江北分公司对新建工程正式用电和施工用电永临结合批复文件，将施工用电电缆改接至变配电所，包含电缆终端头、高压电缆通道建设；且包含施放电缆所需市政电缆通道协调及相应费用；

2.2 专用变配电所1台1000KVA和1台800KVA干式变压器采购、安装、调试；

2.3 变配电所内高低压配电柜、直流屏，母线槽等采购、安装、调试，以及高压柜至变压器的高压电缆施放，柴油发电机低压屏安装，及柴油发电机屏至专配低压柜的连接电缆施放等

2.4 变配电所内高压连接电缆敷设及电缆终端头制作安装，低压母线槽安装；

2.5 变配电所运行准备设施（绝缘胶垫、工具箱、标志牌、模拟图版等）按江北供电部门验收标准配置；

2.6 柴油发电机低压配电柜采购、安装、调试，以及柴油发电机房至变配电所所需的桥架、母线槽和电缆线的采购、安装、调试；

2.7 办理相关用电手续（竣工验收、通电等）；

以上工作具体详见发包人提供的施工图纸及工程量清单。

3. 界面划分：变配电所土建、红线内电缆通道（电缆管沟、电缆桥架等）、柴油发电机组、低压柜出线电缆不在本次随机抽取范围内。

（五）计划工期：施工用电30日历天，正式供配电90日历天。

（六）质量要求：按照国家相关质量体系的标准和电力部门的行业规范进行，满足该项目的设计和使用功能，并达到合格标准，且设备必须是全新的。

三、竞选人的资格条件、能力和信誉

（一）营业执照

竞选人必须具有独立法人资格，且具有有效的营业执照。

注：竞选人须提供有效的营业执照副本复印件，并加盖竞选人单位公章。

（二）资质条件

竞选人需具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可承装三级及其以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、资金、设备等方面具备相应的施工能力。

注：竞选人须提供有效的资质证书副本复印件，并加盖竞选人单位公章。

（三）业绩要求

2017年1月1日至今，在国网重庆市电力公司江北供电分公司管辖范围内完成过合同造价在350万元及以上的公建配电工程（如学校等配电工程）业绩3个。

注：①竞选人须提供每项业绩的中标通知书、合同协议书、已完工的项目需提供竣工验收意见书复印件并加盖鲜章。②竞选人还必须提供业绩证明的项目业主的详细地址、联系人和联系电话（必须是办公室的固定电话），开标后发包人将实地核查投标人提供的合同协议书、电力监理部门出具的送电建议书或其他竣工相关证明文件及相关资料的真实性，如有不实，取消中标候选人的中标资格，其投标保证金不予退还，并承担相应责任。③竞选人须提供每项业绩的中标通知书、合同协议书、已完工的项目竣工验收意见书原件必须带至抽取现场备查。

（四）安全生产许可

1、取得建设行政主管部门颁发的有效的“安全生产许可证”；

2、具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书，且三类人员需进入项目管理机构组成表。

注：须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件。

（五）信誉要求（由竞选人自行承诺是否满足下述信誉要求，若弄虚作假，一经查实取消承包资格）

1、最近三年没有出现违法违规或失信行为；2、最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录；3、最近三年没有无故弃标、围标等不良记录；4、受到行政处罚的不在其行政处罚期内（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。5、竞选人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。近两年内竞选人、法定代表人、拟委任的项目经理（或项目负责人）无行贿犯罪行为；6、最近三年在合同履约率和执行力上有良好信誉记录，提供企业注册所在地政府机构颁发的《守合同重信誉企业》证书复印件，并加盖竞选人公章，原件必须带至抽取现场备查

（六）项目经理资格要求

拟派项目经理必须已在竞选人单位注册并应具有机电专业贰级及以上注册建造师执业资格和中级及以上技术职称，并且不能在在建工程项目中任职，项目经理自行承诺无任何在建工程，否则将按无效竞选文件处理。（须提供项目经理建造师执业资格注册证书、安全生产考核合格B证、2018年6月-2018年12月社保局出具的养老保险证明材料复印件加盖竞选人单位公章；项目经理无在建项目承诺书原件。（注：项目经理必须持执业资格证书到场参与公开随机抽取。）

（七）项目技术负责人

须为本单位人员，具有电力（或电气类）专业高级及以上技术职称。（须提供技术负责人职称证、2018年6月-2018年12月社保局出具的养老保险证明材料复印件加盖竞选人单位公章。）

（八）其他要求

1、持有有效证件的施工员不少于1人，材料员不少于1人，安全员不少于1人，质检（量）员不少于1人，造价工程师或造价员不少于1人，资料员（或城建档案员）1人，所有人员应为本单位人员。（本项目主要管理人员一人一岗，相互不得兼职；须提供主要管理人员有效的执业证或上岗证书复印件并加盖竞选人单位公章；预算人员应附有效的全国注册造价师证书复印件并加盖竞选人单位公章；安全员提供上岗证书和安全生产考核合格证书复印件并加加盖竞选人单位公章。以上所述主要管理人员，以及竞选人法人委托人（必须是本单位正式员工）还须提供2018年6月-2018年12月社保局出具的养老保险证明材料复印件并加盖竞选人单位公章）；

2、竞选人须提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证证书有关资料的复印件，并加盖竞选人单位公章。

3、竞选人需提供国网重庆市电力公司江北供电分公司安监部签章的本公司人员(工作票签发人、工作负责人)考试合格证明文件。

（九）市外施工企业

1、按照“渝建发【2016】22号”文规定，2016年5月1日起市外建筑施工企业在本市参与工程项目招投标，必须是已纳入《市外建筑施工企业入渝信息库》的企业，该项目所配备的管理人员应当是已纳入《市外建筑施工企业入渝信息库》的人员（须提供有效的外地入渝施工企业“企业基本信息”及“经济技术管理人员基本信息”截图并加盖竞选人单位公章）。

2、如市外建筑施工企业在《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》渝建发【2016】22号文施行之日前已取得《重庆市市外建筑施工企业入渝等级备案证明》且在有效期内的，继续有效。注册建造师、技术负责人、质检员、安全员、施工员、造价工程师必须是已在分支机构登记备案的人员（须提供有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案的人员名单复印件并加盖竞选人单位公章）。

特别提醒：①竞选人必须提供真实有效的竞选文件资料，且以上所有复印件资料的原件必须带至抽取现场备查，发包人和监督部门审查时核验有关证明和证件的原件，若竞选人未能当场提交资料原件，按无效竞选文件处理；②发包人将进一步核查投标人在竞选文件中的提供的资料，若在评审期间有竞选人投诉并经查实或评标委员会发现竞选人提供了虚假资料，发包人将对竞选人的竞选文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有竞选人投诉或经发包人核查并经查实发现作为中标候选人的竞选人提供了虚假资料，发包人将取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，发包人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。同时，有权终止合同，履约保证金不予退还。纳入失信企业黑名单，报监督部门从严处罚。

四、工程计量计价及结算原则

（一）工程计价方式：本次发包采用定额计价，总价包干进行结算。

（二）竞选人根据抽取文件、设计图纸、工程环境因素和工程特点及风险、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及配套文件和电力行业的收费相关规定，结合电力市场行情和企业自身经济实力,综合考虑。

（三）本项目包干发包价为：2979147.63元(大写：贰佰玖拾柒万玖仟壹佰肆拾柒元陆角叁分)，该包干发包价即为合同包干金额，包括完成本工程施工的所有费用：即人工费、机械费、设备及材料费、规费、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费（含多次进出场费用、人工费调增、安全文明施工费（含按实计算费用和安全文明施专项费）、保险费、运输费、管理费、检验试验费、调试、通电运行费、并网接电费、负控装置费、二次或多次转运费政策性文件等规定的，以及国家电力行业及供电局有关部门标准和运行要求验收合格并交付业主使用（通电）的所有费用，但监理费和预存电费除外。结算金额以国家审计机关最终审定的金额为准。

（四）最高限价编制原则如下：

1、执行定额、规范和规则：根据设计图纸，工程环境因素和工程特点，执行国家技术和经济规范及标准、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《2008年重庆市建设工程计价定额综合解释》、《2008年重庆市建设工程计价定额综合解释（二）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计量规范》、（GB50857-2013）《市政工程工程量计量规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、重庆市城乡建设委员会《关于印发〈重庆市建设工程安全文明施工费用计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发〔2014〕25号）、重庆市城乡建设委员会《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）及配套文件和电力行业的收费相关规定和电力市场行情。

2、材料价格的执行原则： 本工程材料价格按《重庆工程造价信息》2018年第十一期主城区的价格结合市场价不含税计入。

3、人工工日单价：按照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》2018年第十一期公布的主城区市场人工信息价格执行。

4、机械：本工程机械执行08定额基价并按《重庆工程造价信息》2018年第十一期主城区不含税价格调整汽油、柴油的价差。

5、工程类别按定额规定的工程类别执行；

6、安全文明施工费：按照重庆市城乡建设委员会《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》(渝建发〔2014〕25号)文件中的合格标准及重庆市城乡建设委员会《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）中的相关标准计算。

（五）结算原则

1、本工程结算费用按中标合同总价包干结算，有任何变动均不增加费用（重大设计变更除外）。

2、发包人有权进行工程变更、调整或增减工程实施内容，承包人必须无条件接受并严格执行，如不接受，发包人有权取消授标或立即终止合同，同时发包人将没收中标人的履约保证金，只对已完合格工程支付工程款，并要求无条件退场。若中标人在工程完工后且因中标人自身原因不能及时通电，每延期一天处以5000元/天的罚款，在工程款中予以扣除。

3、重大设计变更结算原则：因设计变更导致工程费用增加超过10万元的，视为重大设计变更。非重大设计变更导致工程费用增加的，则实际增加费用视为已包含在合同包干总价中，不予另行结算。若设计变更导致工程费用减少的，则减少费用按本工程最高限价编制原则计算设计变更减少费用后，再从合同包干总价中扣除该部分金额。

4、本工程结算金额以审定的金额为准，工程结算审增审减金额在5%范围以内时由业主支付审计费用；如审增审减金额在5%（含5%）以上时，所有的审计费用由承包人支付，同时由承包人向发包人支付净审减金额2%的违约金。

五、竞选文件装订

1、竞选文件叁份，不分正副。封面注明项目名称、竞选人名称。

2、竞选文件必须用A4纸打印、装订成册。

3、中选人在中选后必须向发包人补交与报名时内容一致的完整的竞选文件一式贰份。

六、质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

七、报名有效期

90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。

八、付款方式

1、本项目无工程预付款；

2、合同约定内容实施完毕，调试、并线直至验收合格且通电后，并经业主或建设管理代理单位核验通过签字后支付合同组成约定价的80%；

3、结算经国家审计机关审计后支付至合同结算总价的97%。

4、预留合同结算总价的3%作为质保金，质保期满后15日内无息退还质保金。

九、竞标保证金

（一）竞选人缴纳保证金方式：

1. 竞选人注册成功后，通过转帐方式将竞标保证金从单位基本帐户转入该项目指定帐号，未按此方式转帐或未转入该项目指定帐号的,视为未响应招标文件，作无效投标处理。

2. 竞选人须自行在江北区公共资源交易网上按照江北区公共资源交易中心《企业网上缴纳竞标保证金须知》登载在江北区公共资源交易网www.cqjbjyzx.gov.cn）的要求进行注册，并于开标前按要求提交相关资料：

2.1 企业营业执照副本原件及复印件一份；

2.2 组织机构代码证副本原件及复印件一份；

2.3 税务登记证副本原件及复印件一份；

2.4 基本户开户许可证原件及复印件原件一份），并填写《企业会员注册信息备案表》加盖鲜章后提交至交易中心。中心工作人员在资质审核通过后会激活竞选人所申请的网站登陆账号。（注：《企业会员注册信息备案》表格可在交易中心网站下载专区内下载。）未及时办理备案登记手续导致无法正常报名资格的，责任自负。

联系电话：023-67564115

（二）竞标保证金账户：详见重庆市江北区公共资源交易网站上本招标公告下方“关于本项目竞标保证金指定收取账户信息”。

报名时竞选人须携带递交竞标保证金的银行转帐凭证原件现场备查。

（三）竞标保证金金额：58000.00元人民币（大写： 伍万捌仟元整 ）。

（四）保证金缴纳注意事项

1、如有下列情况之一，作无效报名处理：

（1）竞选人没有在网上注册的；

（2）竞选文件项目名称与缴纳竞标保证金的项目名称不一致的，竞标保证金的项目名称可简写；

（3）不是从企业基本帐户转入的；

（4）所携带的银行回单原件无法进行到帐认定的；

（5）所缴纳的保证金金额与招标文件规定的金额不相等的；

（6）所缴纳保证金帐号与备案帐号不一致的。

2、竞标保证金缴纳认定：

（1）竞选人应确保竞标保证金在2019年3月3日17时00分前（北京时间，下同）到达指定账户，并经核实其竞标保证金进入指定帐户的为有效报名担保；竞标保证金在2019年3月3日17时00分前未到达指定账户的为无效报名担保 (各竞选人在缴款时须充分考虑银行工作的时间差风险) 。

（2）抽取现场时由江北区公共资源交易中心工作人员将各竞选人缴纳保证金情况递交由监督及发包人认定。

（五）竞标保证金退还方式：

公开随机抽取后未成为中选人的竞选人，其竞标保证金在中选结果公示期结束，且无异议的5个工作日内，予以全额退还；中选人的竞标保证金，在合同签订且备案之日起5个工作日内，全额退还。

联系电话：023-67564115

十、履约保证金：

1.担保形式：现金、银行转帐或支票。

2.担保金额：中标人在收到中标通知书后3日内，中标人应按中标价的10％向发包人提交履约保证金。否则发包人有权取消中标人的中标资格。

3.退还方式：待本工程竣工验收合格并交付业主使用（通电）后一次性退还（不计利息）。

第三章  评标办法（抽取定标法）

一、抽取办法

1、先进行资格检查，资格检查不合格的不再参与后续随机抽取流程。

2、抽取流程为：

（1）由行政监督人员现场随机在业主或资格审查合格的承包商中确认抽取人。

（2）资格评审合格的竞选人按照资格检查顺序自行选取乒乓球并按顺序编写序号。

（3）由现场确认抽取人在所有资格检查合格报名承包商中随机抽取两轮。第一轮随机抽取1个乒乓球，乒乓球上所写序号为该项目第一中选候选人。第二轮再随机抽取1个乒乓球，乒乓球上所写序号为该项目第二中选候选人。并对中标结果予以公示，公示期为2个工作日。

3、若第一中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同、不按照随机抽取文件要求提交履约保证金的，不按照随机抽取文件要求而提供虚假材料被后期查实的，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，发包人可将第二中选候选人确定为中选人（第二中选候选人须在接到发包人通知后1个工作日内作出书面答复，否则视为自动放弃）。第二中选候选人因上述同样的原因不能签订合同的，发包人可以重新发布抽取公告进行抽取。

4、中选人不在规定时间内领取中选通知书、逾期不签订合同、未按照随机抽取公告约定提交相应担保的，视为放弃承包资格。

5、 有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按抽取文件规定提交履约担保或因中选人原因5个工作日内未签合同协议书；

（2）竞选人提交了虚假资料。

二、资格评审

1、营业执照：符合竞标人须知“三、竞标人的资格条件、能力和信誉”的要求；

2、资质条件：符合竞标人须知“三、竞标人的资格条件、能力和信誉”的要求；

3、安全生产条件：符合竞标人须知“三、竞标人的资格条件、能力和信誉”的要求；

4、业绩要求：符合竞标人须知“三、竞标人的资格条件、能力和信誉”的要求；

5、诚信情况考核：符合竞标人须知“三、竞标人的资格条件、能力和信誉”的要求；

6、项目经理资格要求：符合竞标人须知“三、竞标人的资格条件、能力和信誉”的要求；

7、项目技术负责人：符合竞标人须知“三、竞标人的资格条件、能力和信誉”的要求；

8、主要管理人员：符合竞标人须知“三、竞标人的资格条件、能力和信誉”的要求；

9、财务要求：符合竞标人须知“三、竞标人的资格条件、能力和信誉”的要求；

10、其他要求：符合竞标人须知“三、竞标人的资格条件、能力和信誉”的要求；

11、签字盖章：符合随机抽取文件中的签字盖章要求；

12、竞标文件格式：符合随机抽取文件中的格式要求；

13、其它要求：符合随机抽取文件中的其他要求。

二、废标条款

有以下情形之一的，按无效报名处理：

（一）竞选文件组成内容不齐的；

（二）法定代表人或其授权的代理人未按随机抽取文件要求签字或盖单位公章的；

（三）竞选人不具备随机抽取文件规定的资格要求的；

（四）未按抽取文件要求按时递交保证金：

（五）竞选人或其竞选文件达不到随机抽取文件其它规定的。

（六）竞选人未能及时提交资料原件的；

（七）资格检查完成后未在资格审查记录表上签字的；

（八）竞选人的委托代理人不得随意离开抽取现场，资格检查及抽选过程中不能准时出席的，报名无效，没有到现场参与抽取的，不影响抽取结果。

注：1、超过规定时间送达的竞选文件不予受理。2、竞选文件一经收取不予退还。

第四章  合同条款及格式

重庆市江北区科技实验小学校新建工程

变配电所（含施工用电）施工安装工程合同

第一节 专用合同条款

发   包   人：重庆市江北区科技实验小学校  （以下简称“发包人”）

建设管理代理单位：重庆市工程管理有限公司  （以下简称“代理人”）

承   包   人：                            （以下简称“承包人”）

为了明确双方权利和义务，本着平等互利、协商一致、诚实信用的原则，根据国家《合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，发包人同意《 重庆市江北区科技实验小学校新建工程变配电所（含施工用电）施工安装工程》由承包人以总承包的形式进行实施。经双方协商达成如下合同：

- 工程概况：

1、概况介绍： 重庆市江北区科技实验小学校新建工程为普通小学校建筑，总建筑面积43218.16平方米。经国网重庆江北分公司审核批准，新建工程项目施工用电与正式用电采用永临结合方式进行，其变配电所供电容量为1800千伏安，施工用电为新装容量为800千伏安。

2、工程名称： 重庆市江北区科技实验小学校新建工程变配电所安装工程

3、工程地址：  重庆市大石坝组团J、K标准分区K04-3/03地块

二、承包范围：

本工程承包范围为江北区科技实验小学校新建工程变配电所（含施工用电）的设备采购、安装、调试、验收，以及其他相关工作和内容，具体详细范围及内容以发包人发出提供的施工图设计文件、图说说明（含文字及数字表达内容）和工程量清单为准。本发包工程为总价包干，发包价包括完成本电力工程施工的所有费用：即人工费、机械费、设备及材料费、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费（含多次进出场费用）、人工费调增、安全文明施工费、保险费、运输费、仓储费、管理费、检验试验费、调试、负控费、并网接电费、通电运行费、供电部门管理费、银行保函费用、质保期内的维修费用、二次或多次转运费政策性文件等规定的，含国家电力行业及国网重庆江北分公司有关部门标准和运行要求验收合格并交付发包人使用（通电）的所有费用，但监理费和规费除外。包括但不限于所有以下工程内容：

（一）项目施工用电：

1、10KV电源进线工程：从江北区供电部门指定的10KV电源点（东原D7四期10KV开闭所613路）至施工箱变新放ZR-YJV22-10KV-3*95进线电缆采购、敷设调试及电缆中间头、终端头制作安装、新建部分高压电缆通道等。

2、1台800KVA施工箱变采购、安装、调试、送电，包含箱变土建基础施工；

3、施工用电用完后拆除并将高压电缆改接至变配电所。

4、办理中间和竣工验收等相关用电手续。

（二）项目变配电所正式用电：

1、10KV电源进线工程：根据国网重庆江北分公司对新建工程正式用电和施工用电永临结合批复文件，将施工用电电缆改接至变配电所，包含电缆终端头、高压电缆通道建设；且包含施放电缆所需市政电缆通道协调及相应费用；

2、专用变配电所1台1000KVA和1台800KVA干式变压器采购、安装、调试；

3、变配电所内高低压配电柜、直流屏，母线槽等采购、安装、调试，以及高压柜至变压器的高压电缆施放，柴油发电机低压屏安装，及柴油发电机屏至专配低压柜的连接电缆施放等

4、变配电所内高压连接电缆敷设及电缆终端头制作安装，低压母线槽安装；

5、变配电所运行准备设施（绝缘胶垫、工具箱、标志牌、模拟图版等）按江北供电部门验收标准配置；

6、柴油发电机低压配电柜采购、安装、调试，以及柴油发电机房至变配电所所需的桥架、母线槽和电缆线的采购、安装、调试；

7、办理中间和竣工验收、通电等相关用电手续。

8、以上工作内容按发包人提供设计施工图为准实施；

9、界面划分：变配电所土建、红线内电缆通道（电缆管沟、电缆桥架等）、柴油发电机组、低压柜出线电缆不在本次招标范围内。

以上工作具体详见发包人提供的施工图纸（注：变配电所土建及电缆桥架不包含在内）。

三、工程质量及验收：

按照国家相关质量体系的标准和电力部门的行业规范进行，满足该项目的设计和使用功能，并达到合格标准，且设备必须是全新的。

四、履约保证金：

1.担保形式：现金、银行转帐或支票。

2.担保金额：中标人在收到中标通知书后3日内，中标人应按中标价的10％向发包人提交履约保证金。否则发包人有权取消中标人的中标资格。

3.退还方式：待本工程竣工验收合格并交付业主使用（通电）后一次性退还（不计利息）。

五、材料及设备选择：

1、由承包人负责提供符合行业标准及供电局认可的设备与材料；

2、承包人负责按国家电力行业及供电局有关部门和运行要求组织验收，并承担相关的所有费用。

3.本工程所需材料（设备）须采用下表发包人推荐的主要设备材料。为确保工程质量，所选用的材料设备必须经过发包人认可。在采购之前必须向发包人提供厂家授权书和样品经过发包人比选确认。经发包人认质、封样（若需要）后承包人方可采购进场。发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，发包人有权另行确定同等下表材料品牌材料、设备质量品牌的材料、设备供承包人使用，发包人不因更换材料设备品牌而调整材料设备价格及相关费用；承包人拒绝按发包人要求更换，该种材料设备改为发包人供货，发包人收取中标人该类材料设备费的20%作为违约金，并按发包人实际支付的货款从中标人的结算价款中扣除。

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌（厂家） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 重庆重变、重庆吉能、海南金盘 |
| 2 | 高低压配电柜及箱变 | 重庆新大顺电器、重庆众恒电器、重庆新汇源、重庆川仪 |
| 3 | 电缆 | 南方阻燃，重庆鸽牌，重庆泰山、四川金开 |
| 4 | 高压真空断路器 | 常熟开关CV2、上海人民RMVS、大顺系列V66系列 |
| 5 | 母线、插接母线、始端母线箱 | 重庆新大顺电器、重庆众恒电器、重庆川仪 |
| 6 | 有源滤波 | 英博、柯贝尔、易控 |
| 7 | 无功补偿 | 英博、柯贝尔、易控 |
| 8 | 低压断路器 | 上海良信NDW1、NDM2；常熟开关CW1、CM3；北京北开电气DW945、BBM30 |

六、施工标准

乙方必须严格按照国家相关质量体系的标准和电力部门的行业规范进行，满足该项目的设计和使用功能，且设备必须是全新的。

七、合同价款及结算方式：

（一）本工程合同形式为总价包干合同，其合同总价款为人民币        万元（大写          元整）。本合同总价款应包括完成本工程施工的所有费用：即人工费、机械费、设备及材料费、规费、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费（含多次进出场费用、人工费调增、安全文明施工费（含按实计算费用和安全文明施专项费）、保险费、运输费、管理费、检验试验费、调试、通电运行费、并网接电费、负控装置费、二次或多次转运费政策性文件等规定的，以及国家电力行业及供电局有关部门标准和运行要求验收合格并交付业主使用（通电）的所有费用，但监理费和预存电费除外。结算金额以国家审计机关最终审定的金额为准。

（二）付款方式：

1、本项目无工程预付款；

2、合同约定内容实施完毕，调试、并线直至验收合格且通电后，并经发包人或建设管理代理单位核验通过签字后支付合同组成约定价的80%；

3、结算经国家审计机关审计后支付至合同结算总价的97%。

4、预留合同结算总价的3%作为质保金，质保期满后15日内无息退还质保金。

（三）工程计量计价及结算原则

1、工程计价方式：本次发包采用定额计价，总价包干进行结算。

2、承包人根据抽取文件、设计图纸、工程环境因素和工程特点及风险、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及配套文件和电力行业的收费相关规定，结合电力市场行情和企业自身经济实力,综合考虑。

3、合同总价计价原则如下：

（1）执行定额、规范和规则：根据设计图纸，工程环境因素和工程特点，执行国家技术和经济规范及标准、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《2008年重庆市建设工程计价定额综合解释》、《2008年重庆市建设工程计价定额综合解释（二）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计量规范》、（GB50857-2013）《市政工程工程量计量规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、重庆市城乡建设委员会《关于印发〈重庆市建设工程安全文明施工费用计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发〔2014〕25号）、重庆市城乡建设委员会《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）及配套文件和电力行业的收费相关规定和电力市场行情。

（2）材料价格的执行原则： 本工程材料价格按《重庆工程造价信息》2018年第十一期主城区的价格结合市场价不含税计入。

（3）人工工日单价：按照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》2018年第十一期公布的主城区市场人工信息价格执行。

（4）机械：本工程机械执行08定额基价并按《重庆工程造价信息》2018年第十一期主城区不含税价格调整汽油、柴油的价差。

（5）工程类别按定额规定的工程类别执行；

（6）安全文明施工费：按照重庆市城乡建设委员会《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》(渝建发〔2014〕25号)文件中的合格标准及重庆市城乡建设委员会《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）中的相关标准计算。

4、结算原则

（1）本工程结算费用按中标合同总价包干结算，有任何变动均不增加费用（重大设计变更除外）。

（2）发包人有权进行工程变更、调整或增减工程实施内容，承包人必须无条件接受并严格执行，如不接受，发包人有权取消授标或立即终止合同，同时发包人将没收中标人的履约保证金，只对已完合格工程支付工程款，并要求无条件退场。若中标人在工程完工后且因中标人自身原因不能及时通电，每延期一天处以5000元/天的罚款，在工程款中予以扣除。

（3）重大设计变更结算原则：因设计变更导致工程费用增加超过10万元的，视为重大设计变更。非重大设计变更导致工程费用增加的，则实际增加费用视为已包含在合同包干总价中，不予另行结算。若设计变更导致工程费用减少的，则减少费用按本工程最高限价编制原则计算设计变更减少费用后，再从合同包干总价中扣除该部分金额。

（4）本工程结算金额以审定的金额为准，工程结算审增审减金额在5%范围以内时由业主支付审计费用；如审增审减金额在5%（含5%）以上时，所有的审计费用由承包人支付，同时由承包人向发包人支付净审减金额2%的违约金。

八、工程工期：

1、本合同签定后，施工用电30日历天，正式供配电90日历天，均完成合同约定工作内容且具备通电条件。

2、如遇下列情况，工期应相应顺延，承包人应以书面通知发包人，确定顺延期限。

3、因不可抗力。

（1）发包人在合同开工期内，不能交出施工场地或施工中因发包人原因造成阻碍工程进程者。

（2）发包人不能按合同条款按期付款。

九、合同各方责任

（一）发包人责任：

1、甲方有责任向乙方提供运输通道，并保证基本畅通；

2、甲方协助乙方办理电缆敷设时必要的市政及规划手续，费用包括在乙方的投标总报价中。

3、办理10KV外电源新建电缆管沟的市政、规划等手续。

（二）承包人责任：

1、按国家标准和电力行业安全运行的相关要求组织实施，保证工程按期完工。

2、负责在施工过程中对供电局相关部门的协调事宜，并接受供电局验收监督；

3、负责工程施工过程中的安全责任和由于承包人原因产生的其他安全责任，同时承担相关的费用。

4、承包人负责施工期间合同工程内容中承包人承包双方约定工作范围内的安全措施。

5、工程竣工通电后30日内负责向发包人提供合法有效的竣工技术档案资料伍套。

6、承包人须负责按 国网重庆江北分公司 电力部门审查通过的设计图纸要求提供符合行业标准的设备与材料。

7、工程质量按《送（配电）电线路安装规程》标准安装，如发生质量返工，由承包人负责。

8、负责办理工程通电手续。

9、承包人负责代办箱变通电等相关手续，并完成本合同约定的所有施工内容直至通电；

10、若非承包人原因造成工期延误，由甲方确认工期可顺延，但承包人不得提出任何价格的调价和索赔。

11、承包人违约以外的还应承担的其他范围责任：

1）承包人在施工中没有领会发包人意图或不明确施工要求而又不向发包人求证明确，致使施工不能达到发包人的要求的，发包人有权利要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

2） 承包人未严格按照发包人提供的施工图纸要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，每违反一次承担￥5000元的违约金，且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改，违反二次以上，发包人有权解除本施工承包合同。

3）承包人不得擅自将所承包的工程转包和分包，一经发现，承包人应除承担本工程承包人中标总价1%的违约金、承担所造成的损失并无条件改正，工期不得顺延外，发包人有权解除本施工承包合同。

4）承包人派往施工现场的项目经理、技术负责人每周在现场的时间不少于5天。

5）若在施工过程中，在本工程没有通电前，承包人有义务有责任对实施部分的设备及电缆进行必要的保护，并保证安全。承包人知晓该项目的施工期间在场地中穿插有其他安装、其他建（构）筑物的作业施工，并承诺无条件服从发包人现场协调安排、全力配合，并不得由此提出任何费用的增加和延长工期的要求，并保证不损坏其他施工单位的成品（半成品）、材料和机械设备。

6）承包人必须按本协议约定的工期全面竣工，否则，因承包人原因造成工期延误，每延误1天，承包人向发包人支付违约金5000元。

7）承包人必须保证其下属人员每月工资、供货商及生产厂家的各种费用足额支付，否则发包人有权在应支付给承包人的各类款项中直接扣除支付给有关仲裁机构单位，无需事先经承包人同意，且不承担任何法律责任。

8）承包人必须无条件服从和执行建设管理代理单位的管理要求。若因承包人自身原因导致建设管理代理单位发生了直接损失和责任，建设管理单位有权向承包人翻倍进行追偿 ，承包人无条件地向建设管理单位进行陪偿。

（三）建设管理代理单位责任、义务

1、代理人系发包人委托的新建工程建设管理代理单位，代表发包方做好项目实施、管理和监督工作。

2、代表甲方做好沟通协调等工作。

3、代理人因自身原因未能完成按本协议履行职责义务，致使工程未能按期完成，则按《重庆市江北区科技实验小学校新建工程建设管理代理合同》约定条款内容向甲方承担违约责任。

十、工程安全责任：

1、承包人负责施工期间合同工程内容中双方约定的工作范围内的安全措施，承包人在开工后发生的任何安全责任均由承包人承担，并承担相关的费用。

2、承包人应履行并自行承担工程实施过程中的施工安全责任，采取一切必要的防护措施避免安全事故和人身伤亡事故的发生。对于施工中因承包人原因发生的所有安全事故，对发包人、承包人及任意第三方造成人身伤害、财产损失及相关的法律责任及经济责任概由承包人自行负责承担。承包人在没有妥善处理完事故所有后续事宜前，发包人有权暂停支付本合同款项，待事故处理完毕后再支付给承包人。给发包人造成损失的，直接在合同款项中予以扣除，不足部分发包人有权继续向承包人进行追索。

十一、廉政条款

1、发包人及发包人工作人员（含发包人委派的监理人员等，以下类同）不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品；不得在承包人报销任何应该由发包人单位或个人负担的费用；不得接受承包人有可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动。发包人及其工作人员违反上述廉政条款的，由执纪执法机关依照有关规定给予党纪政纪处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品；不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人负担的费用；不得以任何名义为发包人及其工作人员外出旅游或安排发包人工作人员参加超标准宴请和娱乐等活动。承包人及其工作人员违反上述廉政条款的，由主管部门或上级机关，按管理权限，依照有关规定给予查处；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

十二、售后服务：

工程竣工验收合格通电之日起贰年内，因承包人提供的设备、材料及安装质量造成的事故承包人免费维护更换。

十三、特别说明：

1、本工程涉及到的设计、监理、供电局调试费用和10KV外电源建设费用由发包人特别授权承包人全权办理，相关费用已包含在本合同总价款中，若以发包人名义与 国网重庆江北分公司 电力部门设计、监理、调试、安装单位签定的相关合同，所支付的设计、监理、调试等费用从本合同中总价款中扣除。

2、承包人应确保本工程通过  国网重庆江北分公司   电力部门的验收，否则应无偿整改至通过验收为止。

3、因承包人原因造成的工期延误，且若造成发包人和建设管理代理单位相应实际损失，发包人和建设代理单位有权向承包人进行追偿，同时发包人有权单方面解除合同。

十四、争议解决：

1、本合同未尽事项，按照《合同法》及有关规定，双方本着实事求是、平等互利的原则协商解决。若协商不成的依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

2、在合同执行过程中的问题，合同各方都具备法律追索的权利。

十五、合同生效

本合同经合同各方签字盖章后生效，工程竣工经供电局验收合格，发包人付清余款后自动失效。

十五、合同份数

本合同一式拾伍份，发包人、建设管理代理单位、承包人各持伍份，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

发包人（公章）：                           建设管理代理单位（公章）：

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：

签订日期：2019年    月    日               签订日期：2019年   月    日

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

签订日期：2019年    月    日

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：                       （以下简称“发包人”）

建设管理代理单位：                       （以下简称“代理人”）

承包人（全称）：                       （以下简称“承包人”）

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《城市道路管理条例》（ 国务院令第198号）和《重庆市市政工程设施管理条例》，为保证重庆市江北区科技实验小学校新建工程变配电所（含施工用电）施工安装工程工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定以及双方的约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2、质量保修范围为工程承包范围：随机抽取范围内全部内容

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程，按设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；

3、装修工程为贰年；

4、电气管线、上下水管线、工艺管道、设备安装、仪表安装等安装工程为  贰  年；

5、消防工程为贰年；

6、供热与供冷系统为  贰  个采暖期、供冷期；

7、室外的排水管网、道路、环境配套设施等公用工程为  贰  年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

本工程保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的支付

工程质量保修金在保修期满后经发包人检查无质量问题后一个月内付清（不计利息）。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：(签章)

法定代表人（签字或盖章）：

经办人(签字)：】

建设管理代理单位：(签章)

法定代表人（签字或盖章）：

经办人(签字)：

承包人：(签章)

法定代表人（签字或盖章）：

经办人(签字)：

年     月     日

附件2 ：安全生产合同

安全生产合同

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同。

1、 发包人职责

1.1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

1.2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

1.3重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

1.4定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.5组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

2.1严格遵守国家有关安全生产的法律法规、建设部颁发的《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.2坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动，各级领导，工程技术人员，生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

承包人应定期进行防火、防盗、防爆炸、防事故为重点的安全教育和遵纪守法教育，增强安全防范意识和遵纪守法意识。

2.3建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目经理到工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门，人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有现。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

承包人应在施工开始前，根据建设工程的性质、规模和特点，配备规定数量的专职安全管理员，佩戴明显安全标志，并明确施工安全管理的具体职责范围。在进场3天内将安全管理机构、专职、兼职安全员名单报发包人备案。

承包人每天24小时必须有安全值班人员，要求安全值班人员对各自负责区域范围进行安全检查，做好安全检查记录，发现安全事故隐患以及违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为，应及时予以制止或纠正，及时消除各种安全隐患、漏洞，并随时接受发包人的监督检查。施工单位住地禁止留宿外人。

2.4承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

2.5承包人应建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施。承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业与本工程有关的特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

2.6对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

2.7承包人应及时提供施工安全所必须的，符合规定标准的劳动防护用品。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

2.8所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用、安装。

2.9施工中采用新技术新工艺，新设备，新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

2.10承包人应按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求：

（1）根据建设工程的施工进度，及时调整和完善安全防护设施以及标志牌、标语等。

（2）在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。

（3）根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。

（4）建设工程涉及到公共安全，施工单位应按照有关规定，进行全封闭施工，在施工现场周围设置专门的公共安全防护设施。

2.11承包人应遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，并达到下列要求：

（1）保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态。

（2）确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。

2.12承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3、违约责任

在整个施工过程中，如因承包人自身原因违约造成安全事故，将由承包人承担全部责任。

4、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方签署且加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：(签章)                             建设管理代理单位：(签章)

法定代表人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

经办人(签字)：                             经办人(签字)：

承包人：(签章)

法定代表人（签字或盖章）：

经办人(签字)：

年   月   日

附件3：建设承发包安全管理协议

建设承发包安全管理协议

发包人：                          （以下简称“发包人”）

建设管理代理单位：                          （以下简称“代理人”）：

承包人：                          （以下简称“承包人”）：

发包人将本建设工程项目发包给承包人。为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》的规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，在签订建设工程施工合同的同时，签订本协议。

一、承包工程项目

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包范围：

4、承包方式：施工承包。

二、工程期限：

具体开、竣工日期以开工报告和竣工报告为准。

三、协议内容：

1、发包人安全职责

（1）发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

（2）发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

（3）发包人不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

（4）发包人承担建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用（此费用已计入承包人投标总价中）。

2、承包人安全职责

（1）承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

（2）承包人的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

（3）承包人在预算中的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用，应当专款专用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。

（4）承包人应设立安全生产管理机构，指定专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

（5）建设工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

（6）承包人在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理、防爆制度的各项规定，在施工现场建立消防安全责任制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，提供安全防护用具和安全防护服装，并接受方的督促、检查和指导。

（7）承包人的管理人员和作业人员应进行过相应的安全生产教育培训。

（8）承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场时查验。

（9）承包人应当在施工现场出入口处、临时用电设施、脚手架、基坑边沿、爆破物处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工现场设置的安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经现场监理和施工负责人的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由承包人负责。

（10）承包人应根据施工合同的要求，编制的施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，经承包人技术负责人签字、总监理工程师审批签字后按其实施。承包人应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，但该安全安全施工护短实施前必须经监理工程师审批同意。

（11）承包人的特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，进入本市施工的外省市特种作业人员还须经本市有关特种作业考核站进行审证确认；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

3、发包人和承包人必须认真贯彻国家、重庆市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

4、贯彻谁施工谁负责安全的原则，承包人对其施工现场、施工过程中发生的安全责任事故负全责，并独立承担由此造成的民事法律责任。如因安全责任事故影响工程施工进度或造成停工由承包人承担每停工一天支付合同金额0.2‰的违约金，如因安全责任事故给发包人造成恶劣社会影响由承包人承担合同金额0.2‰的违约金。发包人和承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），承包人应采取措施进行紧急抢救伤员和保护现场，发包人给予协助。发生生产安全事故，承包人按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还同时向特种设备安全监督管理部门报告。

5、本协议如遇有同国家和本市的有关法规不符应按国家和本市的有关规定执行。

6、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式拾份。正本伍份，发包人执叁份、承包人执贰份；副本伍份，发包人执肆份，承包人执壹份。均具同等法律效力，当副本和正本不一致时，以正本为准。

7、本协议同工程合同正本同日生效，发包人和承包人必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

发包人 (签章) ：                           建设管理代理单位：(签章)

法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人：（签字或盖章）

经办人(签字)：                           经办人(签字)：

承包人：(签章)

法定代表人（签字或盖章）：

经办人(签字)：

年    月    日

附件4：工程项目档案管理协议

工程项目档案管理协议

发包人：                                （以下简称“发包人”）

建设管理代理单位：                                 （以下简称“代理人”）

承包人：                                 （以下简称“承包人”）

为了使承包人所承建工程项目竣工档案按照合同要求保质、保量，与工程进度同步完成。双方本着友好协商的原则达成如下协议：

一、房建类工程项目档案用表具体按重庆市档案管规定执行。

二、承包人必须确保工程档案资料与工程实际进度同步。工程分部/竣工验收前7日，必须将工程资料报送监理及发包人审查资料的及时、完整和真实性。在未取得分部/竣工工程档案审核合格通知前，不得提请分部/竣工验收。因承包人工程档案未能同步造成的工期延迟，承包人按2000元/天向发包人缴纳违约金，以此类推。

三、承包人必须配备具有城建档案员资质的专业档案人员负责施工全过程档案的收集整理组卷，承包人委派的项目档案员未经发包人同意不得随意变更。工程初步验收后20个工作日内完善档案验收后移交承包人归档。若因承包人原因未按期通过单位工程档案验收，影响竣工备案，按照逾期2000元/天向发包人缴纳违约金，以此类推。

四、承包人必须在发包人规定的时限内提供发包人办理开工/竣工备案手续所需的所有资料（资料具体内容及交付时限以发包人工程部书面通知为准）。因承包人拖延资料交付时间造成工程开工/竣工备案滞后，影响工程正常启动和交付使用的，按延迟2000元/天向发包人缴纳违约金，以此类推。

五、本协议作为合同附件，与工程合同具有同等法律效力。

发包人：(签章)                           建设管理代理单位：(签章)

法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

经办人(签字)：                           经办人(签字)：

承包人：(签章)

法定代表人（签字或盖章）：

经办人(签字)：

年   月    日

附件5：廉租协议

廉政协议

项目名称：

发包人：                                （以下简称“发包人”）

建设管理代理单位：                                 （以下简称“代理人”）

承包人：                                 （以下简称“承包人”）

为加强项目建设过程中的廉政建设，确保廉洁高效开展各项工作，圆满完成工程建设任务，按照相关法律法规，签订本廉政协议。

一、发包人及其工作人员义务

（一）在工程建设管理过程中，严格遵守相关法律法规、强制性标准和合同约定，不利用职务便利，获取个人利益。

（二）不以任何方式向承包人索要或收受现金、礼品和有价证券等任何形式的财物。

（三）不要求或接受承包人为住房装修、婚丧嫁娶、亲属的工作安排等私人事务提供方便。

（四）不要求或接受承包人购置或者提供通讯、交通工具以及高档办公用品等物品。

（五）不要求或接受承包人承担任何应由个人支付的费用。

（六）不参加承包人安排的外出旅游、宴请、高消费娱乐和有利益来往的不健康活动（如色情服务、赌博等）等。

（七）不向承包人介绍家属或者亲友等特定关系人从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（八）不为谋取私利违规与承包人就工程分包、费用结算、材料设备供应、工程量变动、签证、核定、设计变更以及质量、进度、安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

二、承包人及其工作人员义务

（一）严格按照相关法律法规、强制性标准、合同约定和设计图纸施工，不以任何理由、任何方式贿赂发包人、监理单位及其工作人员。

（二）不以任何方式向发包人、监理单位及其工作人员馈赠现金、礼品、有价证券等任何形式的财物。

（三）不为发包人、监理单位及其工作人员购置或者提供通讯、交通工具以及高档办公用品等物品。

（四）不以任何理由安排发包人、监理单位工作人员参加外出旅游、宴请、高消费娱乐和有利益来往的不健康活动（如色情服务、赌博等）等。

（五）不安排发包人、监理单位工作人员的家属或者亲友等特定关系人从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（六）不为谋取不正当利益违规与发包人、监理单位及其工作人员就工程分包、费用结算、材料设备供应、工程量变动、签证、核定、设计变更以及质量、进度、安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

（七）对发包人、监理单位及其工作人员在执行职务过程中发生的贪污、受贿等违法违纪行为，承包人有权利和义务向发包人及其上级主管部门或纪检监察部门投诉、举报，并如实积极协助配合调查。

三、违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本协议约定，严格按照国家法律法规的有关规定进行严肃查处，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

（二）承包人及其工作人员违反本协议的上述约定即构成违约，若产生严重后果或造成重大影响，发包人有权单方解除合同、取消业务往来。如由此给发包人造成损失，由承包人承担全部经济赔偿责任和法律责任。

四、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式陆份，发包人执叁份，承包人执叁份，均具同等法律效力。

发包人：(签章)                         建设管理代理单位：(签章)

法定代表人或授权代理人：              法定代表人或授权代理人：

经办人(签字)：                        经办人(签字)：

承包人：(签章)

法定代表人或授权代理人：

经办人(签字)：

年   月   日

第五章 项目技术要求

按国家及重庆市现行相关设计、施工、竣工验收规范及标准执行。

第六章 图纸

各竞选人自行在《重庆市江北区公共资源交易网》上下载本项目图纸

第七章 竞选文件格式

一、报名函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、竞选人基本情况表

四、项目管理机构

五、近年完成类似项目的情况

六、信誉要求

七、承诺书

八、银行开户许可证复印件

九、抽取文件规定的其他资料

- 报名函

报名函

致：重庆市江北区科技实验小学校

重庆市工程管理有限公司

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）随机抽取文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    	元作为承包价，工期   日历天,按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。项目经理	   。

2．我方承诺在报名有效期内不修改、撤销竞选文件。

3．随同本报名函提交竞标保证金一份，金额为人民币（大写    ） 元（¥     ）。

4．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照公开随机抽取文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我公司认可发包人所公布的发包价及工程量清单价。

5．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．        	（其他补充说明）。

竞选人：                　　　     （盖单位公章）

法定代表人和其委托代理人：      （签字或盖章）

地址：

年    月      日

- 二、 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营范围：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改      （项目名称）施工竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：	 日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞选人名称：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

法定代表人身份证背面

法定代表人身份证正面

委托代理人身份证背面

委托代理人身份证正面

注：1、法定代表人参加公开随机抽取活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人公开随机抽取活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

三、竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

附人员资格要求资料

五、近年完成类似项目的情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

六、信誉要求

注：由竞选人自行声明是否满足随机抽取文件中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消报名或中选资格，其竞标保证金不予退还。

七、承诺书

（项目经理无在建项目的承诺，格式自拟）

八、银行开户许可证复印件加盖单位鲜章

九、抽取文件规定的其他资料