重庆市江北区城市管理局

关于辖区内2个水厂出厂水、管网水等水质抽样检测公示

2023年5月，重庆市江北区城市管理局对全区2家城市供水企业的2个水厂（梁坨水厂、鱼嘴水厂）的出厂水、管网水、二次供水进行了抽样水质监测。结果表明，本月所抽检的2家单位的出厂水、管网水及二次供水的所检指标达标。（咨询电话：023-67758026）

1、出厂水水质监测

| 序号 | 抽查单位 |  | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 肉眼可见物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/L | NTU | mg/L | (度) | 无 | CFU/ml | CFU/100ml | 无 |
| 1 | 梁沱水厂 | 出厂水 | 0.78 | 0.5L | 1.11 | ≤5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 2 | 鱼嘴水厂 | 出厂水 | 0.72 | 0.5L | 1.36 | ≤5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 生活饮用水卫生标准》GB5749-2006（限值） | 出厂水 |  | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 无 |

2.1管网水水质（重庆中法供水公司范围）

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F1(北滨二路中国石油加油站洗手间) | F2(重庆科技馆车库洗手间) | F3(茶园水厂管网水） | F4(江北水厂管网水) | F6（寸滩街道办事处1楼洗手间清洁池） |  |
| 2021.09.06 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
|  | 色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | ≤15 |
|  | 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
|  | 浑浊度 | NTU | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤1 |
|  | 游离余氯 | mg/L | 0.44 | 0.52 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 管网末梢水中余量≥0.05 |
|  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.49 | 1.15 | 1.35 | 1.48 | 0.93 | ≤3 |
| 样品表观 | - |  | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | - |
| 备注 | 1、检测结果未检出或小于检出限以“检出限+L”表示；2、消毒剂为液氯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1、表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 经检测，管网水F5、F6、F7、F18、F19菌落总数、总大肠菌群、色度、臭和味、浑浊度、耗氧量（CODMn法，以O2计）检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1限值要求；游离余氯检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表2限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2管网水水质（重庆两江供水公司范围）

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F7(港城片区管委会一楼洗手间) | F8(铁山坪加油站清洁池) | F9(郭家沱自来水营业厅洗手间) | F11(江北区鱼嘴镇政府食堂） | F12(江北区复盛镇政府一楼洗手间 |  |
| 2021.09.06 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
|  | 色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | ≤15 |
|  | 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
|  | 浑浊度 | NTU | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤1 |
|  | 游离余氯 | mg/L | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 管网末梢水中余量≥0.05 |
|  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.33 | 1.61 | 1.51 | 1.28 | 1.23 | ≤3 |
| 样品表观 | - |  | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | - |
| 备注 | 1、检测结果未检出或小于检出限以“检出限+L”表示；2、消毒剂为液氯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1、表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 经检测，管网水F2、F3、F4、F11、F12菌落总数、总大肠菌群、色度、臭和味、浑浊度、耗氧量（CODMn法，以O2计）检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1限值要求；游离余氯检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表2限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.1二次供水检测结果（重庆中法供水公司范围）

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F1（龙湖源著南区水泵房） | F2(星辰苑水泵房) | F3(汉通大厦水泵房) | F4(首创鸿恩3期水泵房) | F5（梦幻21水泵房） | F6（天奇怡畅苑水泵房） | F7（融景城郎峰水泵房） |  |
| 2022.5.9-2022.5.10 | PH | - | 7.25 | 7.31 | 7.41 | 7.29 | 7.38 | 7.55 | 7.37 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|  | 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
|  | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
|  | 色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | ≤15 |
|  | 浑浊度 | NTU | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤1 |
|  | 游离余氯 | mg/L | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 管网末梢水中余量≥0.05 |
| 样品表观 | - |  | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | - |
| 备注 | 1、检测结果未检出或小于检出限以“检出限+L”表示；2、消毒剂为液氯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1、表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 经检测，二次供水F14、F15、F16、F17 菌落总数、总大肠菌群、色度、 pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1限值要求；游离余氯检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表2限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2二次供水检测结果（重庆两江供水公司范围）

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F10（和熙家园7栋902洗手间出水口） | F11（和合家园一期3栋705洗手间出水口） | F12（港城印象西区3栋703洗手间出水口） |  |
| 2021.02.01- 2021.02.02 | PH | - | 7.34 | 7.42 | 7.26 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|  | 臭和味 | - | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
|  | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
|  | 色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | ≤15 |
|  | 浑浊度 | NTU | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤1 |
|  | 游离余氯 | mg/L | 0.49 | 0.46 | 0.53 | 管网末梢水中余量≥0.05 |
| 样品表观 | - |  | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | - |
| 备注 | 1、检测结果未检出或小于检出限以“检出限+L”表示；2、消毒剂为液氯 |  |  |  |  |  |
| 参考标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1、表2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 经检测，二次供水F1、F10、F13 菌落总数、总大肠菌群、色度、 pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1限值要求；游离余氯检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表2限值要求。 |  |  |  |  |  |